職能單元代碼	CAP3R2715v2
職能單元名稱	檢查單一相位需求超過100A之低壓電氣安裝符合性
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	預備進行符合性檢查工作【註1】。 / 確認、取得與了解特定工作區域的職業安全衛生程序。 / 建立職業安全衛生風險管控措施與程序，以讓作業能有所依循。 / 將之前尚未確認的安全危害紀錄，並向適當人員諮詢風險管控措施的建議與實行。 / 檢視與了解符合安裝標準的紀錄與認定。 / 向適當人員諮詢，以確保工作時能與工作場域中其他人員有效協調。 / 按照既定程序取得驗證合規性所需工具、設備及測試裝置，並確認是否能正常並安全操作。 / 執行相容性檢查 / 對所進行工作採取職業安全衛生風險控制。 / 經由嚴格方式量測或測試帶電體，若有需求，執行所建立的安全程序。 / 應嚴格依照職業安全衛生規定與程序來檢視電路、機器與設備之絕緣。 / 執行用戶總開關與總電盤詳細檢驗，以確認保護、儀表計量、接地、電路配置與標示的符合性。 / 執行電路詳細的檢驗，以確認安裝線路、配件、開關設備、控制裝置與電流使用裝置的符合性。 / 必要時，能與適當人員尋求關於電氣設備符合安全規範的證據，並予以簽名。 / 執行詳細檢驗以驗證接地、絕緣、極性、電路連接與漏電流裝置操作的符合性。 / 經由測試、計算接地故障環路阻抗夠低，並符合安裝配置。 / 依照特定作業結果與安全，選擇處理突發狀況的方法。 / 檢查並回報檢查結果 / 遵循職業安全衛生作業完成風險管控作業與程序。 / 依照已建立程序，以適當的法規條文與文件來確定不符合的缺失。 / 在檢驗責任範圍與權限內對不符合的結果採取行動，並予以紀錄。 / 依照已建立程序製作檢驗報告，並將報告發佈給適當人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生規範 / 電氣設備相關知識 / 電氣安裝、檢查及安全符合性之稽核原則 / 電氣檢驗程序
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生規範風險管控能力 / 技術文件判讀能力 / 規劃電氣安裝符合性的評估方案 / 工具、測試裝置與素材操作能力 / 電氣檢驗設備儀器操作能力 / 撰寫相容性檢測紀錄與呈報實務
評量設計參考	評量證據 / 實行職業衛生與職場安全程序與實踐，包括在績效準則與條件範圍說明中規範風險控制措施的應用。 / 在績效準則與條件範圍說明中，規範永續能源原則與實踐。 / 能取得合適的文件與設備以作檢驗之準備。 / 能執行詳細檢驗與測試。 / 能確認不符合缺失，將不符合缺失與法規標準的合適條文連結。 / 處理違規缺失時，能與授權檢驗單位一起執行，將檢驗結果紀錄與報告、利用知識與技能處理突發事件。 / 能結合上述清單項目提供全面性評估的合適方案。 / 評量情境與資源 / 職業安全衛生策略、作業程序與指南。 / 相關先備條件，如裝置、設備、作業表單。 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 用來評量的資源能反應目前業界關於執行單一相位需求超過100A之電氣安裝的符合性檢驗的慣例。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行檢查之過程。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 透過既有安全作業實踐的能力表現，應用在本單元能符合業界的需求。 / 在結構化環境中進行評估。 / 結合所需設備與裝置以供學習者能發展與展現本單元所提到的所需知識與技能。
說明與補充事項	【註1】符合性檢查工作：本單元應呈現執行至少兩個電氣安裝進行符合性檢查，包括用戶主電源、主接地系統／主配電盤／次配電盤、關於控制單一用戶的多元安裝以及終端子迴路有關之接地系統以及配電板等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。