職能單元代碼	MPM3R2448
職能單元名稱	乙級鍋爐操作與監控
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	進行作業前的檢查 / 依照標準作業程序進行鍋爐及相關設備操作前的檢點【註1】 / 依照標準作業程序辨識及報告維修需求 / 維持工作區域內的衛生與安全標準 / 依照法定要求與工作場所程序辨識工作區域中危險以及潛在的危險【註3】 / 依照法定要求與工作場所程序選擇與穿戴個人防護設備及衣物 / 依照法定要求與工作場所程序選擇與使用所需的危險防護/控管措施 / 啟動鍋爐【註2】 / 依照工作場所程序與生產要求安全地啟動鍋爐，使其開始運作 / 進行移交/接管程序 / 依照製造商建議與工作場所程序確認鍋爐的運作狀態 / 依照製造商建議與工作場所程序溝通鍋爐的狀態與操作 / 操作與監視【註5】乙級鍋爐與相關設備 / 依照生產與安全要求操作並監視鍋爐與相關設備 / 依照製造商建議與工作場所程序進行鍋爐水的品質檢驗 / 依照製造商建議與工作場所程序維持鍋爐水的品質 / 依照法定要求、製造商建議、工作場所程序處理鍋爐的故障與緊急事件 / 停止鍋爐與相關設備 / 依照工作場所程序及生產與安全要求，進行停止鍋爐與相關設備的作業 / 依照工作場所程序及生產與安全要求，進行停止鍋爐與相關設備的作業以進行內部檢查 / 依照法定要求、製造商建議、工作場所程序隔離鍋爐 / 依照製造商建議與工作場所程序清理鍋爐內部與外部 / 儲存停爐狀態的鍋爐 / 辨識適當的儲存方式 / 依照製造商建議與工作場所程序，存放【註6】停爐狀態的鍋爐與相關設備
職能內涵 / (K=knowledge知識)	操作前的檢點 / 辨識及報告維修要求的程序 / 辨識工作區域中危險的法定要求以及工作場所程序 / 使用及應用個人保護裝備 / 安全工作慣例與程序 / 預防與控管措施 / 啟動鍋爐的程序，例如輸入熱源、加熱給水系統、節氣閥與爐內排淨、系統操作、給水管路壓力、供汽與升壓，相關設備如過熱器與節煤器 / 確認鍋爐運轉狀態的程序 / 填寫運轉記錄與溝通鍋爐狀態的程序 / 溝通鍋爐狀態與操作的程序 / 乙級鍋爐操作規範—單一鍋爐及多台併聯鍋爐 / 鍋爐配件 / 進行鍋爐檢修準備 / 給水系統與相關操作，包含除氧器功能與效果 / 監視乙級鍋爐的程序，包含蒸汽系統壓力、使用方式、供氣、蒸汽品質，燃燒/熱源系統，給水系統，燃料系統，燃燒供氣，水位，鍋爐蒸氣壓力，以及操作控制/安全裝置，燃料管理系統，以及相關設備如過熱器與節煤器 / 相關設備的功能、目的、位置：過熱器、節煤器、空氣預熱器、鍋爐給水加熱器、過熱減溫器、過熱安全閥、節煤器安全閥、主蒸氣汽閥 / 進行鍋爐水質檢驗程序 / 辨識緊急隔離熱源、操作鍋爐、選擇與運用滅火設備、告知下游使用者等程序 / 操作停止運轉程序，以及確認水位、冷卻、鍋爐壓力/真空與燃料/熱源隔離等程序 / 停止運轉程序以及進行內部檢點程序，例如確認鍋爐冷卻程度、真空/壓力、燃料/熱源隔離、移除鍋爐中的燃燒設備與排水 / 隔離程序與安全問題 / 清理鍋爐內部與外部的程序 / 各種鍋爐儲存方式，可能包含附屬裝置如過熱器、節煤器 / 選擇特定儲存方式的原因 / 存放停爐鍋爐的程序
職能內涵 / (S=skills技能)	遵守標準作業程序與法定規範 / 進行鍋爐操作前的檢查 / 進行維修檢查 / 口頭報告常規資訊 / 辨識危險、危險狀況、控管措施 / 使用個人保護衣物與設備 / 選擇特定狀況下適合的預防/控管措施 / 啟動鍋爐，包含相關設備在內，例如過熱器以及節煤器 / 監視鍋爐，包含檢查燃燒管理系統、過熱氣、節煤器的運作 / 檢查運作狀態 / 在作業日誌與其他標準的工作場所表格當中記錄常規與熟悉的資訊 / 依照製造商建議與工作場所程序進行水質檢驗 / 使用檢驗設備 / 調整水質 / 針對典型的緊急狀況採取因應措施 / 通知下游使用者 / 進行操作及檢修停爐，包含相關設備如過熱器、節煤器等相關設備 / 隔離鍋爐與其他連接的設備，例如線上其他鍋爐以及所有連接點以進行檢驗
評量設計參考	評量證據 : 評量員必須認可受評者能夠持續達到評量標準指出的工作任務，包含所需的知識，以及能夠在不同新情境當中運用該職能 / 評量情境與資源 / 本單元可能在工作當中、工作之外進行評量，或結合兩者。在工作之外進行評量時，亦即受評者未進行生產工作時，必須採用適當的情境模擬方式，反應各種實際工作場所狀況的條件。本單元當中涵蓋的職能可能為個人獨自工作的職能，或是身為團隊一員的職能。評量環境不應對受評者不利 / 本單元的評量可結合其他操作與監視乙級鍋爐的單元共同進行評量，強調安全、品質、溝通、材料處理記錄、通報，或結合其他需要運用本單元技能與知識的其他單元 / 評量方法 : 評量員應收集多種有效、充分、真實、最新的證據，並應透過多種方式收集證據，包含直接觀察、主管報告、專案工作、樣本、提問。提問的技能不應超過本單元職能所需的語言、讀寫、計算技巧。受評者應能取的得所需的工具、設備、材料、文件。受評者應獲准參考相關的工作場所程序、生產及製造規格表、規範、標準、手冊、參考資料
說明與補充事項	運作前檢點 : 如供水系統、鍋爐水位、燃料供應/熱源、鍋爐閥門的操作與狀態，供氣裝置與燃燒設備等。 / 鍋爐 : 如 調整燃燒供氣量，調整單一熱源，調整燃燒速率，及/或過熱器、節煤器、單燃料與電池等。 / 危險 : 如化學與熱危害、手動操作、機械防護、工作區域照明、廢棄與可燃物質、蒸氣與燃料外洩等。 / 附屬裝置 : 如過熱器、過熱器安全閥、節煤器、節煤器安全閥、空氣預熱器、鍋爐給水加熱器、過熱減溫器、主蒸氣汽閥等。 / 監視 : 如蒸氣汽壓力、火焰與燃燒狀況、給水系統與凝結水回流、燃料系統、水位、燃燒管理系統、水位管理系統、鍋爐與蒸汽各種附屬裝置、吹灰器等。 / 存放方式 : 如濕儲存與乾儲存，打開或關閉的狀態等。