職能單元代碼	MPM3R2433
職能單元名稱	維護冷卻水塔的水處理系統
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	應用AS 3666(CNS無相關標準)或相當標準 / 可說明腐蝕、水垢、藻類的成因及處理／預防 / 可說明冷卻水塔空氣分布 / 評量冷卻水的流通系統 / 使用標準程序及測試器材，依規格評量有關水源情況 / 評量水源流通系統情況，並決定適當作為 / 依據規格，評量控管、過濾、調節／劑量及泵浦系統的效率 / 衡量有關水源特質 / 正確使用及應用測試器材 / 準確判斷／記錄水源特質 / 維護冷卻水的流通系統／處理系統 / 記錄水溫管控系統，並通報不符合情形 / 依規格調整劑量 / 依據標準作業程序，向適當人員通報錯誤
職能內涵 / (K=knowledge知識)	腐蝕、水垢、藻類成因 / 處理／防範腐蝕、水垢或藻類在水冷塔及處理系統內出現的方法 / 冷卻水塔的空氣流動模式 / 其他冷卻水塔相關法規的測試需求 / 防範退伍軍人桿菌污染系統的預防措施 / 冷卻水塔水質測試的程序 / 水源條件規格 / 測試結果與規格之間的差異 / 水源條件與規格有別時需遵循的程序 / 以下系統零件的正確操作／性能：有關水處理系統的調節器、過濾器及泵浦 / 處理系統零件的性能測試 / 需測試的水源特質 / 水源特質測試的程序 / 測試器材與技巧 / 水溫規格 / 系統錯誤通報程序 / 有關維護水處理系統的法規 / 維護冷卻水塔和處理系統相關的災害及管控措施，包括注意事項 / 安全工作方法及程序
職能內涵 / (S=skills技能)	規劃與排列操作次序 / 閱讀、解讀及遵循書面工作指令、規格、標準作業程序、表格、圖稿及其他適用參考文件的資訊 / 檢查與釐清作業相關資訊 / 測試冷卻水塔／處理系統內的水源條件 / 測試劑量零件，確保操作／效能正確 / 使用適當技巧及器材測試水源特質 / 檢查是否符合規格 / 判斷及記錄測試結果 / 根據規格調整系統中的劑量流量 / 向適當人員通報系統錯誤
評量設計參考	評量證據：評量員必須確信受評者能夠在新的及不同的情況及背景下，勝任且達成本單元評量標準所設定的各項要素，包含所需知識。 / 評量情境與資源 / 本單元可能在工作中、工作外或兩者混合情形下評量，若在工作外評量（如受評者未在生產作業中），必須使用反映真實職場情況的適當模擬條件，本職能單元所涵蓋之能力，將展現於個人獨立工作或團隊合作中。評量環境不應該對受評者不利。 / 本單元評量時，可搭配其他有關安全、品質、溝通、素材處理、記錄及通報維護水冷塔及處理系統的單元，或是其他需要本單位內含技巧及知識的單元。 / 評量方法：評量員應蒐集各種有效、足夠、現行、真實的證據，證據蒐集方式眾多，包括直接觀察、業務主管報告、專案工作、抽樣詢問等，問答不應超出本單元所需的語言、讀寫及計算能力，受評者必須能取用所有所需工具、設備、素材及文件。受評者必須獲得許可參考任何相關工作場域流程、產品、製作規格、規範、標準、手冊及參考資料。
說明與補充事項	有關水源條件：酸性、鹼性、微生物、腐蝕