職能單元代碼	INM4R1951v2
職能單元名稱	佈設終端光纖纜線
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備佈設光纖纜線 / ## 依合約準備進場施工並遵守職業安全衛生施行細則相關規定。 / ## 依設計圖備料。 / ## 進場勘查，如電信室、垂直管道、管道間、水平管道路由、箱體、宅內配線箱等，並設定工作流程。 / ## 依設計圖預留光纜長度、計算相關元件數量。 / ## 擺放光纜於佈放起點。 / ## 光纜終端箱裝設於光纜機架內。 / ## 佈放器具及接續工具就位。 / # 佈放光纜及接續 / ## 從垂直光纜與水平光交界點為佈放啟始點。 / ## 垂直光纜或管束由上而下佈放，水平光纜從配線室或配線箱往客戶端或終端設備佈放。 / ## 垂直光纜終端於電信室光纜機架後面，並預留終端餘長。水平光纜終端於宅內配線箱或終端設備設置點，並預留終端餘長。 / ## 整理工作空間。 / ## 調整工作姿勢及手臂伸展空間。 / ## 丈量光纜接續長度及剝除外被。 / ## 將光纜伸入光纜終端箱。 / ## 架設熔接機及擺放接續材料於周邊。 / ## 熔接機預熱就緒。 / ## 剝除光纖一次外被、清洗、切割。 / ## 進行光纖熔接，並固定熔接點於收容盤上。 / ## 全部光纖熔接完妥後，整理光纖接續餘長。 / ## 光纜終端箱封蓋。 / ## 垂直光纜與水平光纜分歧接續，剝除垂直及水平光纜外被。 / ## 垂直光纜內光纖配接至水平光纜。 / ## 封分歧接頭。 / ## 客戶端光纖終端。 / # 測試 / ## 進行光功率測試。 / ## 光源在電信室，光功率在客戶端或終端設備位置。遂心進行對測並記錄衰減數策，至光纜內所有光纖測完為止。 / ## 兩端對調再進行遂心對測，並記錄衰減數據。 / ## 從電信室OTDR掃描每心光纖並儲存軌跡圖。 / ## 從客戶端或終端設備位置OTDR掃描每心光纖並儲存軌跡圖。 / ## 兩端掃描之軌跡圖儲存於硬碟，並備份乙份，於驗收時交於電信業主或服務供應商。 / # 完工 / ## 收拾整理工作場所。 / ## 通知業主驗收。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / # 光纖通信原理 / 光纜與電纜在屋內電信網路裡之關鍵功能 / 光纜結構與識別光纜內光纖保護元件 / 光纜接續盒、光纜終端箱、光纜配線箱功用 / # 光功率與OTDR測試意義 / # 每盤光纜長度與佈放距離關係 / # 電信裝設商業處所一般佈線規範 / # 雷射產品安全相關知識 / # 光纖纜線測試設備功能與操作需求 / # 端接種類技術知識
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生與相關規範之風險管控能力 / # 繪圖與判讀能力 / # 操作光纖熔接機能力 / # 屋內光纜接續箱體元件識別能力 / # 依色碼編紮光纖能力 / # 操作光功率測試儀器能力 / # 操作OTDR與分析解讀OTDR軌跡圖能力 / # 診斷設備、手動與電動工具使用技術能力
評量設計參考	評量證據 / ##### 能完成光纖接續相關前置工作。 / ##### 能完成光纜和光纖接續作業。 / ##### 能處理熔接及連接損失。 / ##### 能完成光功率測試作業。 / ##### 使用雷射相關系統佈設、端接與測試光纖纜線時，採取安全防護措施。 / ##### 為熔接、機械式熔接與直接端接裝設連接器類型。 / ##### 依製造商與設計規範完成相關紀錄。 / ##### 提供客戶記錄佈設與測試結果的報告。 / ##### 遵循所有相關職業衛生與安全規範及工作實務。 / 評量情境與資源 / ##### 可進行光纖纜線佈設與端接的地點。 / ##### 使用目前業界的光纖纜線測試設備。 / ##### 影響光纖纜線佈設作業的相關規範與設備紀錄。 / 評量方法 / ##### 檢核受評者完成的實作專案。 / ##### 檢核受評者口頭與書面報告，包括條列佈設與測試結果。 / ##### 觀察受評者放置、固定與端接客戶端光纖纜線情況。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。